## Slide 1: LE RISQUE SOLAIRE

## Slide 2: SOMMAIRE
I-Différences Photovoltaïque/Photo thermique
II-Photo thermique
III-Photovoltaïque ; Idées reçues
IV-Photovoltaïque
V-Conduite a tenir
VI-Batterie
VII-SCHEMA
VIII-VIDEO
IX-Annexe 1
X-Annexe 2

## Slide 3: I-Différences Photovoltaïque/Photo thermique
Photovoltaïque
lumière électricité
Photo thermique
lumière chaleur

## Slide 4: II-Photo thermique
Le panneau solaire thermique est une solution pour produire de l’eau chaude et même chauffer un logement.
Il capte l’énergie du soleil pour chauffer un fluide caloporteur, qui transfère ensuite la chaleur à un ballon d’eau chaude ou à un système de chauffage.
Contrairement aux panneaux photovoltaïques qui transforment l'énergie solaire en électricité, le solaire thermique transforme le rayonnement solaire en chaleur

## Slide 5: II-Photo thermique / Principe de fonctionnement

## Slide 6: II-Photo thermique / Risques
-BRULURE au contact des matériaux (jusqu’à 200°C) et/ou du fluide caloporteur (jusqu’à 150°C)
-INCENDIE par conduction des éléments chauds
-CHIMIQUE FLUIDE CALOPORTEUR A BASE DE GLYCOL (fiche toxicologique Annexe 1)

## Slide 7: III-Photovoltaïque ; Idées reçues
Les PV produisent la nuit
Les PV produisent avec l’éclairage publique
Les PV émettent des ondes nocives
Les PV ne produisent pas par temps nuageux
Quand il y a des panneaux, il faut laisser bruler !

## Slide 8: III-Photovoltaïque ; Idées reçues
Courbe de production d’une installation 2.2kWc (4 à 6 panneaux) plein sud
12 juillet 2025, grand soleil
-production nulle la nuit
-puissance max 1800W
Production nulle la nuit
Puissance max 1800W

## Slide 9
Courbe de production d’une installation 2.2kWc plein sud
2 juin 2025, nuageux
-production nulle la nuit
-la courbe s’effondre en fonction des nuages
-puissance max limité (max -750W)
Production nulle la nuit
Puissance max 750W
La courbe s’effondre en fonction des nuages
III-Photovoltaïque ; Idées reçues

## Slide 10
Courbe de production d’une installation 2.2kWc plein sud
17 novembre 2025, nuageux
-production nulle la nuit
-la courbe s’effondre en fonction des nuages
-puissance max limité (max -300W)
-la production débute vers 9h et se termine vers 16h30
Production nulle la nuit
Puissance max 300W
La courbe s’effondre en fonction des nuages
Production 9h 16h30
III-Photovoltaïque ; Idées reçues

## Slide 11
Courbe de production d’une installation 1.5kWc plein sud
9 décembre 2024, très sombre
-production nulle la nuit
-petit pic de puissance (env 45w)
Production nulle la nuit
Parasite sur la courbe
Puissance max 45W
III-Photovoltaïque ; Idées reçues

## Slide 12: IV-Photovoltaïque
L'effet photovoltaïque est une propriété de certains matériaux à convertir la lumière en électricité.

## Slide 13: Type d’installations
Installation résidentielles
String solaire sur onduleur
Panneaux sur micro-onduleurs

## Slide 14: Type d’installations
String solaire sur onduleur
Ensemble de panneaux montés en série et raccordés a un onduleur unique.
-En cas de coupure de courant, il reste de la tension continu entre l’ensemble des panneaux et l’onduleur.
-Les onduleurs les plus anciens stockent de l’énergie, risque de décharge.

## Slide 15: Onduleur central

## Slide 16
Onduleur

## Slide 17: Type d’installations
Plusieurs micro-onduleurs fixés sous les panneaux.
Panneaux sur micro-onduleurs
-en cas de coupure, la tension continu reste au niveau des panneaux, absence de courant entre micro onduleur et tableau général

## Slide 18: Micro onduleur

## Slide 20: Type d’installations
onduleurs
Avant toutes interventions liées à la production solaire, coupure des énergies obligatoires.
Néanmoins, même après coupure, il peut rester de la tension continue entre l’onduleur concerné et les PPV
De plus, risque de décharge de l’onduleur en cas de contact avec un élément conducteur

## Slide 21: ONDULEURS INSTALLATION CHAMP SOLAIRE

## Slide 22: Type d’installations
Toiture d’hangar
Champ solaire
Ces installations pouvant fournir de grosses puissances peuvent avoir une partie haute tension (supérieur a 1000V).
En effet a partir de 500kWc installés,
le raccordement se fera en haute tension

## Slide 23: V-Conduite a tenir
1-risque de chutes
-les installations étant la plupart du temps situées en hauteur, le risque de chute est présent
-utilisation du LSPCC
-utilisation de MEA (respecter une distance minimum de 1 mètre entre la plateforme et les panneaux)
-faire appel aux unités spécialisés, SMPM, USAR…

## Slide 24: V-Conduite a tenir
2-risque électrique
-la coupure de courant est obligatoire.
-le jour, présence de tension entre les panneaux et les convertisseurs (micro-onduleurs/onduleurs), ne pas toucher les panneaux.
-limiter les contacts avec les surfaces métalliques.
-Interdiction de pénétrer dans un local haute tension!
-en cas d’incendie, jet diffusé d’attaque en impulsion à 5m, ou jet droit a 10m (réf interventions risques électriques p69).
-observer le comportement des éléments lors de l’attaque, analyser (fumées, flammes, chaleur, sons, réactions), agir en conséquence.
RETEX SDIS01 suite a un incendie de nuit, reprise de feu le jour à cause de conducteurs détériorés.

## Slide 25: V-Conduite a tenir
Un panneau solaire a une tension continue généralement comprise entre 30V et 50V DC (pas dangereux pour l’homme).
En cas d’installation avec onduleur central, les tensions des panneaux s’additionnent et dépassent facilement les 60V ce qui peut s’éverer dangereux pour l’homme.
          seuil dangereux = 120 V continue en milieu sec
          seuil dangereux = 60 V continue en milieu humide
https://pnrs.ensosp.fr/Default/doc/SYRACUSE/100101/retex-feu-de-panneaux-photovoltaiques-sur-toiture-beton-d-une-ecole-primaire?_lg=en-US

## Slide 26: V-Conduite a tenir
3-risque de brulure
-les matériaux composant les panneaux et les couleurs plutôt sombres accumulent la chaleur, le risque de brulure est important.
-le port de gant est obligatoire.
-risque de brulure en cas d’arc électrique ou de contact avec les eaux de ruissèlement.
-les supports étant en aluminium, ils risquent de fondre soumis à la chaleur de l’incendie (chute d’aluminium a l’état liquide provoquant des brulures aux intervenants, et propageant l’incendie.)

## Slide 27: V-Conduite a tenir
4-risque de coupures
-les panneaux étant composés d’une couche de verre, le risque de coupure est présent
-le port de gant est obligatoire.
-éviter de passer en dessous, risque de chute de verre
-ne pas marcher sur les panneaux, aucune résistance
RETEX Meaux, Seine et marne, chute de verre d’une hauteur de 7m, avec chute d’aluminium a l’état liquide propageant l’incendie.

## Slide 28: Conception d’un module bi verre bi faciale

## Slide 29: VI-Batterie
Il existe désormais des batteries domestiques de technologies différentes (plug and play…).
Celle-ci sont conçu pour se mettre en sécurité lors de la coupure du courant (comme les micro-onduleurs), certaines ont néanmoins une sortie « secouru » pour alimenter une habitation en cas de coupure….
En cas d’incendie, le comportement sera identique aux autres batteries lithium (VL électrique, trottinette…).
En cas de surchauffe, refroidissement impératif!

## Slide 30: VI-Batterie
Exemple la batterie zendure.
4 batterie 3kW
Onduleur avec prise « secouru »
Bloc 12kWh
48cm
85cm
32cm

## Slide 31
Batterie avec onduleur intégré
VI-Batterie

## Slide 32
VII-SCHEMA
Avec onduleur central

## Slide 33
VIII-VIDEO

## Slide 34
IX-ANNEXE 1

## Slide 35
IX-ANNEXE 1

## Slide 36
X-ANNEXE 2